Защита оборудования

линейного тракта систем передачи

Д.Е. ТЕРЕНТЬЕВ, генеральный директор НПО "Инженеры электросвязи", О.В. ШОРИН, ведущий инженер, Н.И. КРАСНОПОЛЬСКИЙ, старший инженер МСС СТС Южного филиала ОАО "Ленсвязь"

П

овреждения регенераторов грозовыми разрядами и наводками от ЛЭП — проблема, стоящая перед многими операторами. Зачастую регенерационные пункты оборудуются в труднодоступных, особенно в период бездорожья, местах). Нередко для устранения повреждения, влекущего за собой перерывы связи, материальные и трудовые затраты и, как следствие, значительные финансовые потери, требуется много усилий и времени.

Традиционным способом защиты кабеля от ударов молнии является прокладка грозозащитных тросов. На защищенность кабельной линии влияют такие факторы, как сопротивление грунта, рельеф местности, по которой проложена трасса, наличие близко расположенных деревьев, опор ЛЭП и т. п. Кроме того, при строительстве линий связи рекомендации "Руководства по защите кабелей от ударов молний" часто не выполняются, а сделать это на действующих линиях особенно трудно. Защищая кабель, нельзя избежать и основных причин нарушения нормальной работы систем передачи — повреждений регенераторов и аварийного отключения дистанционного питания.

Для повышения устойчивости регенераторов к воздействию перенапряжений необходимо провести ряд мероприятий, главным из которых является установка специальных защитных устройств. НПО "Инженеры электросвязи" начало заниматься этой проблемой весной 1996 г., когда по заказу Гатчинского РУС Ленинградской области были изготовлены защитные устройства в виде дужек с установленными в них разрядниками. В течение ряда лет был проведен большой объем работ, включающий в себя:

сбор, изучение и статистическую обработку информации о выходе из строя оборудования линейного тракта и нарушениях связи систем ИКМ-15, ИКМ-30, ИКМ-120;

изучение схемотехники применяемого оборудования и определение его стойкости к электромагнитным воздействиям;

анализ зарубежного опыта;

разработку, лабораторные и сертификационные испытания защитных устройств;

контроль за монтажом и применением защитных устройств, разработку инструкций по установке и эксплуатации.

О результатах этой работы и говорится в данной статье. Надеемся, что она окажет помощь инженерам и техническим руководителям, сталкивающимся с проблемами выхода из строя цифровых систем уплотнения, а также оборудования последней мили и комплектов цифровых соединительных линий АТС, для которых справедливы с небольшими поправками те же выводы, и для защиты которых могут быть применены аналогичные защитные устройства.

Рассмотрим функциональную схему защиты регенератора (см. рисунок). Большинство из находящихся сегодня в эксплуатации систем ИКМ-15 и ИКМ-30 выполнено именно таким образом.

Между обмотками и средними точками линейных трансформаторов, а также параллельно приемнику дистанционного питания, включены газонаполненные разрядники. Они предназначены для выравнивания потенциалов между различными точками схемы, однако не выполняют основной функции защиты — выравнивания потенциалов относительно земли. Если эту схему несколько изменить и установить вместо двухэлектродных разрядников трехэлектродные, подключив их третий электрод к заземлению, вероятность повреждения возрастет, так как создается дополнительный путыпрохождения импульсов помехи через схему регенератора на землю.

Функциональная схема защиты НРП

76

"Вестник связи" № 4 2001

Чтобы исключить это, подключенное к заземлению защитное устройство должно быть вынесено на некоторое расстояние от электронных схем. В линейно-аппаратных залах защита может устанавливаться на магистральных боксах, вводных стойках или кроссах. В регенераторах защитные устройства должны подключаться в местах ввода линейных кабелей, а их конструкция — обеспечивать удобный монтаж, замену, проведение измерений и надежный электрический контакт в цепи.

Существуют как однокаскадные, так и многокаскадные схемы защиты. Первый каскад традиционно собирается на трехэлектродном газонаполненном разряднике, второй и последующие — на полупроводниковых элементах, таких как SiBar, стабилитроны, диоды Зенера и т. п.

В двухкаскадной схеме защитного устройства Т1/Е1 Protectors производства YOSLIN Electronic System Corporation каскады развязаны резисторами. Кроме того, согласно принятому в США стандарту в каждый провод включен элемент PolySwith типа TR-600. Имея большую инерционность, PolySwith не успевает срабатывать при импульсных воздействиях, поэтому специалисты НПО "Инженеры электросвязи" отказались от его использования в защитных устройствах для систем передачи. Второй каскад практически не работает, так как включается только при отсутствии дистанционного питания, а такие случаи бывают довольно редко. Напряжение ДП не должно превышать 150 В.

Защитное устройство производства фирмы "Искра защита" (Словения), рассчитанное на двухмегабитные потоки, устанавливается в соответствующие кроссовые плинты.

Как показала практика, для надежной защиты отечественных регенераторов при условии выполнения рекомендаций по установке устройств защиты достаточно однокас-кадной схемы, так как стойкость к электромагнитным воздействиям самого оборудования превышает стойкость элементов второго каскада. При импульсном воздействии элементы второго каскада могут выйти из строя, поэтому двух-каскадные схемы рекомендуется использовать для аппаратуры, высокочувствительной к импульсным воздействиям, например, комплектов цифровых АТС и модемов.

В настоящее время выпускаются устройства защиты с двумя схемами. Второй каскад в модулях производства НПО "Инженеры электросвязи" выполнен на стабилитронах. Для развязки между каскадами служат специально разработанные активно-индуктивные сопротивления.

При наличии дистанционного питания следует помнить, что если половина напряжения ДП будет больше напряжения погасания разрядника, то после срабатывания он не вернется в исходное состояние — дуга будет поддерживаться напряжением ДП. Эту проблему можно решить, включив в цепь заземления варистор. Цепочка разрядник — варистор работает аналогично вилитовому разряднику.

Выпускаемые НПО "Инженеры электросвязи" модули защиты для систем передачи имеют различные конструктивы, обеспечивающие удобную их установку. Были успешно проведены сертификационные испытания и на все устройства получены сертификаты соответствия.

Модули защиты устанавливаются вместо стандартных дужек, вилок либо монтируются в разрез линейного кабеля

на вводе в НРП. При этом все провода следует прокладывать с учетом возможных взаимных влияний. В некоторых регенераторах следует произвести пересмотр заводского монтажа, удалив лишние длины, устранив параллельную прокладку проводов и т. п.

Устройства защиты поставлялись более чем в 20 регионов Российской Федерации. Статистическая обработка результатов применения и контроль за эксплуатацией защитных устройств проводились в Ленинградской и Новосибирской областях.

Согласно отзывам, полученным от операторов связи, при установке модулей защиты перерывы связи уменьшились на порядок и более. Причем подавляющее большинство перерывов происходило не по причине выхода из строя регенераторов, а из-за отключения дистанционного питания. В частности, в Гатчинском УС (ныне Южный филиал ОАО "Ленсвязь"), повреждений НРП, на которых модули защиты были установлены еще в 1996 г., не происходит и по сегодняшний день.

Опыт использования данных модулей в различных регионах нашей страны показывает, что путь решения проблемы защиты регенераторов линейных трактов систем передачи был выбран правильно. В конце 2000 г. НПО "Инженеры электросвязи" открыло новый сборочный цех и создало службу контроля качества. Разработаны и серийно выпускаются принципиально новые элементы, такие как переходная керамическая колодка и эффективные разделительные активно-индуктивные сопротивления, которые применяются в устройствах защиты ОЛТ цифровых линий.

втоматиГацйя1 1 управления, предприятием

«Галактика» -

предприятиям связи и телекоммуникаций

В системе «Галактика» поддерживается планирование всех видов ресурсов, оперативное управление деятельностью предприятия, сквозной оперативный и бухгалтерский учет, финансовый и экономический анализ.

Преимущество «Галактики» — в комплексном подходе к автоматизации управления предприятием. Система связывает все подразделения и службы в единый организм.

Семинар

Руководителей и специалистов предприятий связи

приглашаем но семинар «Информационные технологии

поддержки принятия управленческих решений».

Нижний Новгород, апрель 2001г. Дополнительная информация — в корпорации «Галактика»

Москва, Волоколамское ш.,1

Галактика*

Тел.: (095)158-0861/0661/0881

Internet: www.galaktika.ru

"Вестник связи" № 4 '2001

77